АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 20.09.2021г. №42

с. Лосево

Об утверждении схемы теплоснабжения Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Лосевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2025 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Лосевского сельского поселения от 08.07.2014 года №45 «Об утверждении схемы теплоснабжения Лосевского  сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на период до 2015 года».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лосевского сельского поселения в сети « Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Лосевского сельского

поселения	И. А. Бокарева

Приложение к постановлению администрации Лосевского сельского поселения от 20.09.2021 г. №42

Схема теплоснабжения

Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

на период до 2025 года

с. Лосево 2021г.

- Общие положения

Схема теплоснабжения Лосевского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения

| 2.1 | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. |
| --- | --- |
| 2.2 | Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами. |
| 2.3 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования |
| 2.4 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных. |

- Функциональная структура теплоснабжения поселения

Лосевское сельское поселение входит в состав Павловского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено на севере Павловского района, расстояние до административного районного центра – г. Павловск составляет  порядка 25 километров. В состав поселения входят 3 населенных пункта: с.Лосево,  пос. Карла Маркса, х.Крицкий. Площадь поселения по состоянию на 01.01.2021г. – 19,125тыс.га. Административным центром поселения является с. Лосево. Численность населения  сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 4083 человек. На территории поселения функционируют  шесть газовых котельных, которые обслуживает Павловское МУПП «Энергетик» и ООО «Дон-Строй» (Таблица 1).

Таблица 1

Перечень котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котла, количество | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовая котельная с. Лосево, пл.Первомайская,10а | REX К-20, 4шт | 2013 | 0,688 | Лосевская СОШ №1, Волейбольный цент им. И. П. Макогоновой |
| 2. | Газовая котельная с. Лосево, ул. Буденного, 21 б | Ква-0,02 Дуэт 2шт | 2013 | 0,344 | Лосевская участковая больница |
| 3 | Газовая котельная с. Лосево ул. Буденного, 46 | Хопер-100 | 2020 | 0,166 | Лосевская СОШ №2 |
| 3 | Газовая котельная с. Лосево ул. Кузнечная, 7а | Хопер-63 | 2020 | 0,108 | Лосевский детский сад №2 |
| 4 | Газовая котельная с. Лосево пр. Революции, 77 | Хопер-63 | 2020 | 0,108 | Лосевский детский сад №1 |
| 5 | Газовая котельная с. Лосево пер. Красный, 7а | Хопер-25 | 2020 | 0,044 | ДМШ, ДДТ |

Отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) а так же с газовым отоплением (56%), горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление объектов социальной сферы осуществляется собственными котельными МУП «Энергетик» и ООО «Дон-Строй».

Существующие тепловые сети (таблица 2) на территории поселения двухтрубные, закрытые. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 1387,8 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона. Тепловые сети проложены в каналах под землей и на  поверхности (приложение 1). Износ тепловых сетей составляет в среднем 20%.

Таблица 2

Характеристика тепловых сетей:

| Котельная | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная, с. Лосево, пл.Первомайская , 10 а | 63,57,159, 110 | 207,5 | подземная | 50 |
| Газовая котельная, с.Лосево ул.Буденного, 21б | 63, 57 | 125,0 | подземная | 50 |
| Газовая котельная с. Лосево ул. Буденного, 46 | 150 | 239,4 | подземная |  |
| Газовая котельная с. Лосево ул. Кузнечная, 7а | 150 | 28 | подземная |  |
| Газовая котельная с. Лосево пр. Революции, 77 | 150 | 52 | подземная |  |
| Газовая котельная с. Лосево пер. Красный, 7а | 150 | 42 | подземная |  |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения (объекты образования, здравоохранения). Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

- Организация службы эксплуатации тепловых сетей.

Теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовки и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих актов.

- Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях.

В новых и прошедших капитальный ремонт сетях после сдачи в эксплуатацию длительное время могут не обнаруживаться скрытые дефекты, способные вызвать аварию. Во время эксплуатации происходит естественное старение трубопроводов. Поэтому противоаварийная профилактика заключается в заблаговременном выявлении очагов разрушения.

Содержание сетей в постоянной исправности, ликвидация аварий и порывов возлагается на обслуживающую организацию.

- Потребление тепловой энергии в поселении.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями).

7. Прогноз потребления тепловой энергии в поселении.

При оценке прироста тепловых нагрузок по Лосевскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

прирост теплопотребления по расчетному плану Лосевского сельского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Лосевского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Лосевсокго сельского поселения;

данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Таблица 3

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Лосевскому сельскому поселению в период до 2025 года

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2020г. | 2022г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная с. Лосево, ул. Буденного, 21 б. |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Газовая котельная с. Лосево пл. Первомайская, 10 а |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Газовая котельная с. Лосево ул. Кузнечная, 7а |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,1086 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Газовая котельная с. Лосево пр. Революции, 77 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Газовая котельная с. Лосево пер. Красный, 7а |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Газовая котельная с. Лосево ул. Буденного, 46 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Развитие тепловых сетей на территории поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения.

Глава Лосевского сельского

поселения								И. А. Бокарева